## 一般用
一般用
竣 工 検 査 表
工 事 場 所 |  | 廿日市市
申 請 者 名
工事事業者名
主任技術者名
検 査 項 目 |  |  | チェック欄
使用資材は性能基準適合品であるか。
使用器具は性能基準適合品であるか。
使用器具の取り付けは図面のとおりか。
配管等は図面のとおりか。
管種及び口径は図面のとおりか。
量水器の位置はよいか。検針しやすいか。
量水器は正方向についているか。
量水器の取替えに支障はないか。
量水器ＢＯＸに雨水の流入はないか。
止水栓の操作に支障はないか。
埋設深度は所定の深さが確保してあるか。
汚染、破壊、侵食、凍結等の防止処置はしてあるか。
逆流防止の処置はしてあるか。
クロスコネクションがされていないか。
死水の生ずるおそれはないか。
公道、私道の復旧はよいか。
占用許可条件と整合しているか。
漏水はないか。
給水器具の吐水量、動作作業はよいか。
耐圧試験に合格したか。〔敷地内の場合1.75MPa〕
水 | 濁りについて異常はないか。（目視）
質 | 色について異常はないか。（目視）
検 | 臭いについて異常はないか。
査 | 残留塩素は問題ないか。(0.1mg/L以上) |  | mg/L
※耐圧試験写真は、黒板の文字及び水圧計の目盛が確認できること。
（黒板と目盛の２枚に分けて撮影すること。）
※黒板の記載事項
・工事場所 ・年月日
・申込者氏名 ・工事業者名
・サドル付分水栓 耐圧力〔1.75MPa(１７．８kgf/c㎡)〕 耐圧時間１分間
・割Ｔ字の場合 耐圧力〔0.75～1.25MPa〕 耐圧時間１分間
※道路内施工の場合 仮舗装完了の写真