## 引込用
引込用
竣 工 検 査 表
工 事 場 所 |  | 廿日市市
申 請 者 名
工事事業者名
主任技術者名
検 査 項 目 |  |  | チェック欄
使用資材は性能基準適合品であるか。
使用器具は性能基準適合品であるか。
使用器具の取り付けは図面のとおりか。
配管等は図面のとおりか。
管種及び口径は図面のとおりか。
止水栓の操作に支障はないか。
埋設深度は所定の深さが確保してあるか。
占用許可条件と整合しているか。
公道、私道の復旧はよいか。
漏水はないか。
耐圧試験に合格したか。
水 | 濁りについて異常はないか。（目視）
質 | 色について異常はないか。（目視）
検 | 臭いについて異常はないか。
査 | 残留塩素は問題ないか。(0.1mg/L以上) |  | mg/L
※耐圧試験写真は、黒板の文字及び水圧計の目盛が確認できること。
（黒板と目盛の２枚に分けて撮影すること。）
※黒板の記載事項
・工事場所 ・年月日
・申込者氏名 ・工事業者名
・サドル付分水栓 耐圧力〔1.75MPa(１７．８kgf/c㎡)〕 耐圧時間１分間
・割Ｔ字の場合 耐圧力〔0.75～1.25MPa〕 耐圧時間１分間
※道路内施工の場合 仮舗装完了の写真