## 出来形管理(表紙)
出来形管理基準及び規格値 （水道工事編）

## 出来形管理
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
管路土工 （水道本管） | 掘削工 床堀工 | 幅 W |  | －50 |  |  | 延長40mにつき１箇所 40m以下の場合は１路線につき２箇所
|  | 深さ h |  | 0 ～＋50
| 埋戻工 （管周り） | 幅 W |  | －50
|  | 厚さ h |  | －30
| 埋戻工 （路床） | 幅 W |  | －50
|  | 厚さ h |  | －30
| 基礎工 （砕石） （均しｺﾝｸﾘｰﾄ） | 幅 W |  | 設計値以上
|  | 厚さ t1，t2 |  | －30
|  | 延長 L |  | 設計値以上
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
法面工 | 法面整形工 （盛土部） | 厚さ t |  | －30 |  |  | 延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき１箇所 延長40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所、法の中央で測定 |  | 土羽打ちのある場合に適用。
| 植生工 （種子散布工） （張芝工） （植生ｼｰﾄ、ﾏｯﾄ工） （植生筋工） （人工張芝工） | 切土法長ℓ | ℓ＜5m | －200 |  |  | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき１箇所 延長40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  |  | ℓ≧5m | 法長の－4%
|  | 盛土法長ℓ | ℓ＜5m | －100
|  |  | ℓ≧5m | 法長の－2%
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
法面工 | 吹付工 （ｺﾝｸﾘｰﾄ） （ﾓﾙﾀﾙ） | 法長ℓ | ℓ＜3m | －50 |  |  | 施工延長40mにつき１箇所、40m以下のものは１施工箇所につき２箇所 測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする
|  |  | ℓ≧3m | －100
|  | 厚さt | t＜5cm | －10 |  |  | 200m2につき１箇所以上、200m2以下は２箇所をせん孔により測定
|  |  | t≧5cm | －20
ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 （ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積） （ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張） | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所 厚さは上端部及び下端部の２箇所を測定
|  | 法長ℓ | ℓ＜3m | －50
|  |  | ℓ≧3m | －100
|  | 厚さ（ﾌﾞﾛｯｸ積張） t1 |  | －10
|  | 厚さ（裏込） t2 |  | －20
|  | 延長 L |  | －200
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 （天端ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 幅 W |  | －30 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 厚さ t1 |  | －20
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 | 緑化ﾌﾞﾛｯｸ工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所 厚さは上端部及び下端部の２箇所を測定
|  | 法長ℓ | ℓ＜3m | －50
|  |  | ℓ≧3m | －100
|  | 厚さ（ﾌﾞﾛｯｸ積張） t1 |  | －10
|  | 厚さ（裏込） t2 |  | －20
|  | 延長 L |  | －200
| 石積（張）工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所 厚さは上端部及び下端部の２箇所を測定
|  | 法長ℓ | ℓ＜3m | －50
|  |  | ℓ≧3m | －100
|  | 厚さ（ﾌﾞﾛｯｸ積張） t1 |  | －10
|  | 厚さ（裏込） t2 |  | －20
|  | 延長 L |  | －200
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
擁壁工 | 場所打擁壁工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 厚さ t |  | －20
|  | 裏込厚さ |  | －50
|  | 幅 W1，W2 |  | －30
|  | 高さh | h＜3m | －50
|  |  | h≧3m | －100
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
排水構造物工 | 側溝工 （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝） （L型側溝） （自由勾配側溝） （管渠） | 基準高 ▽ |  | ±30 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １箇所／１施工箇所
| 側溝工 （場所打水路工） | 基準高 ▽ |  | ±30 |  |  | 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 厚さ t1，t2 |  | －20
|  | 幅 W |  | －30
|  | 高さ h1，h2 |  | －30
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
排水構造物工 | 側溝工 （闇渠） | 基準高 ▽ |  | ±30 |  |  | １施工箇所ごと 施工延長40m（測定間隔25mの場合は50m）につき１箇所、40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所
|  | 幅 W1，W2 |  | －50
|  | 深さ h |  | －30
|  | 延長 L |  | －200 |  |  | １施工箇所ごと
| 集水桝工 | 基準高 ▽ |  | ±30 |  |  | １箇所ごと |  | 基準高以外は、現場打部分のある場合
|  | 厚さ t1～t5 |  | －20
|  | 幅 W1，W2 |  | －30
|  | 高さ h1，h2 |  | －30
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 厚さ t |  | －20 |  |  | 施工延長40mにつき１箇所、施工延長40m以下のものは１施工箇所につき２箇所
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
鉄筋工 | 組立て工 | 平均間隔 d |  | ±φ |  |  | ｄ＝D／n－1 D：ｎ本間の延長 ｎ：10本程度とする φ：鉄筋径 工事の規模に応じて、１ﾘﾌﾄ、１ﾛｯﾄ当たりに対して各面で１箇所以上測定 最小かぶりは、ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書参照
|  | かぶり t |  | 設計かぶり±φかつ最小かぶり以上
塗装工 | 現場塗装工 | 塗膜厚 |  | a.ﾛｯﾄの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上 b.測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上 c.測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜合計値の20%以下 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合は、この限りでない |  |  | 塗装終了時に測定 １ﾛｯﾄの大きさは500m2とする １ﾛｯﾄ当たりの測定数は25点とし、各点の測定は５回行い、その平均値をその点の測定値とする ただし、１ﾛｯﾄの面積が200m2に満たない場合は、10m2ごとに１点とする |  | 水管橋の場合は除く。 （水管橋工事参照）
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
立坑工 | 立坑土工 | 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ 基準高 ▽ |  | ±30 |  |  | １立坑／１施工箇所
|  | 管防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 基準高 ▽ |  | ±30
| 立坑築造工 | 基準高 ▽ |  | ±30
|  | 寸法 B |  | ±100
|  | 深さ h |  | ±30
仮設工 | 矢板工 （鋼矢板） | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 基準高は延長40mにつき１箇所、延長40m以下のものは１施工箇所につき２箇所 変位は延長20m以下のものは１施工箇所につき２箇所 |  | 任意仮設の場合は除く。
|  | 根入れ長さ L |  | 設計値以上
|  | 変位 δ |  | 100
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
付属物工 | 縁石工 | 延長 L |  | －200 |  |  | １箇所／１施工箇所
| 区画線工 （溶融式） | 幅 W |  | 設計値以上 |  |  | 各線種ごとに１箇所テストピースにより測定
|  | 厚さ h |  | 設計値以上
配管工 （水道本管） | 管布設工 （開削） | 土被り h |  | 0 ～＋50 |  |  | 延長40mにつき１箇所、延長40m以下の場合は１路線につき２箇所
|  | 布設位置 B |  | ±50
| 管接合工 | 接合状況 |  | 各継手ﾁｪｯｸｼｰﾄによる |  |  | 全箇所 |  | 継手ﾁｪｯｸｼｰﾄにより管理する。
| 推進工 | 基準高 ▽ |  | ±50 |  |  | 基準高、中心線の変位（水平）は、推進管１本ごとに１箇所測定
|  | 中心線の変位 （水平） |  | ±50
|  | 延長 L |  | －200
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
配管工 （水道本管） | 管防護工 ｽﾗｽﾄ防護工 （ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 幅 W |  | 設計値以上 |  |  | 全箇所 |  | 即日埋め戻す場合は、型枠にて管理する。
|  | 高さ h |  | 設計値以上
|  | 延長 L |  | 設計値以上
| 管防護工 （さや管） | 延長 L |  | －200 |  |  | 全箇所
| 管明示工 （埋設標識ｼｰﾄ） | ラップ長 L |  | 基準値以上 |  |  | 延長40mにつき１箇所、延長40m以下の場合は１路線につき２箇所 |  | 基準ﾗｯﾌﾟ長30cm。 ただし、ｱﾙﾐ入りｼｰﾄについては50cm。
配管工 （水道本管） | 仕切弁設置工 排水弁設置工 空気弁設置工 排気弁設置工 消火栓設置工 | 軸の位置 C |  | 操作に支障がないこと |  |  | 全箇所 |  | 軸の位置ｃについては、現地にて確認する。 仮設で設置する場合は除く。
|  | 深さ h （GLからの下がり） |  | 150以上 土被り以下
| 弁栓室築造工 | 蓋の開閉方向 |  | 開閉に支障がないこと |  |  | 全箇所 |  | 本舗装完了後に管理する。 基準高が、設計図書に明記されていない場合は除く。
|  | 基準高 ▽ |  | ±30
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
水管橋工事 | 橋台工 | 基準高 ▽ |  | ±20 |  |  | 橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端部、その他設計図書に明記されている主要寸法
|  | 橋台の天端長 L1 |  | －50
|  | 橋台の敷長 L2 |  | －50
|  | 橋台の天端幅 a1 ，a2 |  | －10 |  |  |  |  | 橋軸方向とする。
|  | 橋台の敷幅 b |  | －50 |  |  |  |  | 橋軸方向とする。
|  | 橋台の高さ h1 |  | －50
|  | 胸壁の高さ h2 |  | －30
|  | 底版の高さ h3 |  | －20
|  | 控壁の厚さ t |  | －20
|  | 胸壁間距離 L |  | ±30
|  | 中心線の変位 δ1 |  | ±30 |  |  |  |  | 橋軸方向とする。
|  | 中心線の変位 δ2 |  | ±30 |  |  |  |  | 橋軸直角方向とする。
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
水管橋工事 | 鋼 橋 （仮組立時） | 全長・支間 L |  | ±20
|  | キャンバー δ |  | －50
| 現場塗装工 （ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） （外面特殊塗装） | 厚さ t （１次・２次） |  | 設計値以上 |  |  | 電磁微厚計等を用い、管１本につき両端の任意の位置について２箇所 |  | 所定の合計塗膜厚さを１次塗装で塗装できる場合は、その合計値とする。
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
管路土工 （給水管） | 掘削工 床堀工 | 幅 W |  | －50 |  |  | １路線又は１スパンにつき１箇所 |  | 敷地内を除く。
|  | 深さ h |  | 0 ～＋50
| 埋戻工 （管周り） | 幅 W |  | －50
|  | 厚さ h |  | －30
| 埋戻工 （路床） | 幅 W |  | －50
|  | 厚さ h |  | －30
配管工 （給水管） | 管布設工 （開削） | 土被り h |  | 0 ～＋50 |  |  | １路線又は１スパンにつき１箇所 |  | 敷地内を除く。
| 管明示工 （埋設標識ｼｰﾄ） | ラップ長 L |  | 基準値以上 |  |  |  |  | 基準ﾗｯﾌﾟ長30cm。 ただし、ｱﾙﾐ入りｼｰﾄについては50cm。
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
舗装工 | 下層路盤工 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） （排水性舗装） （ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） （ﾌﾞﾛｯｸ舗装） （ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ） （薄層ｶﾗｰ舗装） | 厚さ t |  | －45 |  |  | 厚さは各車線200mごとに１箇所掘り起こし又は道路天からの下がりで測定 幅は延長80mごとに１箇所測定 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる |  | 敷地内を除く。
|  | 幅 W |  | －50
| 上層路盤工 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） （排水性舗装） （ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） （ﾌﾞﾛｯｸ舗装） （ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ） （薄層ｶﾗｰ舗装） | 厚さ t |  | －30
|  | 幅 W |  | －50
| 歩道路盤工 | 厚さ t （t＜15㎝） |  | －30 |  |  | 厚さは片側延長200mごとに１箇所掘り起こし又は道路天からの下がりで測定 幅は片側延長80mごとに１箇所測定 ※両端部２箇所で測定する |  | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞについては、上層路盤工によるものとする。
|  | 厚さ t （t≧15㎝） |  | －45
|  | 幅 W |  | －100
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
舗装工 | 基層工 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） （排水性舗装） （ﾌﾞﾛｯｸ舗装） （薄層ｶﾗｰ舗装） | 厚さ t |  | －12 |  |  | 厚さは1,000m2に１個の割合でｺｱｰを採取して測定 幅は延長80mごとに１箇所測定 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる |  | 敷地内を除く。
|  | 幅 W |  | －25
| 表層工 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） （排水性舗装） | 厚さ t |  | －9 |  |  |  | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。
|  | 幅 W |  | －25
|  | 平坦性 |  | 3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ (σ)2.4㎜以下 直読式(足付き) (σ）1.75㎜以下
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工 （歩道部） （車両乗入部） | 幅 W |  | －30 |  |  | 幅は延長40mごとに１箇所測定 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長40m以下の間隔で測定することができる 浸透水量は1,000m2ごとに１箇所測定。 |  | 浸透水量については、透水性及び保水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸを使用する場合に管理する。 敷地内を除く。
|  | 段差 ▽ |  | －3
|  | 浸透水量 ml |  | 300以上
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工 （車道部） | 幅 W |  | －25
|  | 段差 ▽ |  | －2.5
|  | 浸透水量 ml |  | 300以上
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
舗装工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工 | 厚さ t |  | －10 |  |  | 厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200mごとに水糸又はﾚﾍﾞﾙにより１測線あたり横断方向に３箇所以上測定 幅は延長80mごとに１箇所で測定。平坦性は各車線ごとに版縁から１mの線上、全線とする。 |  | 敷地内を除く。
|  | 幅 W |  | －25
|  | 平坦性 |  | 3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ (σ)2.4㎜以下 直読式(足付き) (σ）1.75㎜以下 |  |  |  | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。 | ｺﾝｸﾘｰﾄの硬化後に管理する。 敷地内を除く。
|  | 目地段差 |  | ±2 |  |  | 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定 |  | 敷地内を除く。
| 路面切削工 | 厚さ t |  | －7 |  |  | 厚さは40mごとに現舗装高切削後の基準高の差で算出する 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする 延長40m未満の場合は、２箇所／施工箇所とする 断面状況で、間隔、測点数を変えることができる
|  | 幅 W |  | －25
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
舗装工 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 厚さ t |  | －9 |  |  | 厚さは40mごとに現舗装高とｵｰﾊﾞｰﾚｲ後の基準高の差で算出する 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする 幅は、延長80mごとに１箇所の割とし、延長80m未満の場合は、２箇所／施工箇所とする 断面状況で、間隔、測点数を変えることができる
|  | 幅 W |  | －25
|  | 延長 L |  | －100
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 厚さ t （切削） |  | ① | ② |  | 厚さは40mごとに「現舗装高と切削後の基準高の差」「切削後の基準高とｵｰﾊﾞｰﾚｲ後の基準高の差」で算出する 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする 幅は、延長80mごとに１箇所の割とし、延長80m未満の場合は、２箇所／施工箇所とする 断面状況で、間隔、測点数を変えることができる |  | ①は、個々の測定値 ②は、平均の測定値
|  |  |  | －7 | －2
|  | 厚さ t （ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） |  | －9
|  | 幅 W |  | －25
|  | 延長 L |  | －100
|  | 平坦性 |  | 3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ (σ)2.4㎜以下 直読式(足付き) (σ）1.75㎜以下
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
区画線工 | 区画線路面標示工 | 厚さ t （溶融式） |  | 設計値以上 |  |  | 各線種ごとに１箇所ﾃｽﾄﾋﾟｰｽにより測定
|  | 幅 W |  | 設計値以上
付属物工 | 縁石工 （縁石） （ｱｽｶｰﾌﾞ） | 延長 L |  | －200 |  |  | １箇所／１施工箇所
| 道路付属物工 （視線誘導標） | 高さ h |  | ±30 |  |  | １箇所／１施工箇所 10本以下の場合は、２箇所測定
その他 | 階段工 | 幅 W |  | －30 |  |  | １箇所／１施工箇所
|  | 高さ h |  | －30
|  | 長さ L |  | －30
|  | 段 数 |  | ±0段
| 道路除草工 | 刈高 h |  | 10cm以下 |  |  | １箇所／１km又は1000m2
工種・種別 | 工種細目 | 測定項目 |  | 規格値 （㎜） |  | 社内規格値 （㎜） | 測定基準 | 測定箇所 | 摘 要
その他工種 | 土木工事共通仕様書（広島県）及び監督職員の指示による。